## Slide 1
烟羽治理烟气余热回收
展示人： 姚立涛 时间： 2024.11.22

## Slide 2
01. 公司概况
02. 项目背景
03. 技术特点
04. 项目效益
05. 项目荣誉
06. 交流推广
目 录

## Slide 3
01. 公司概况
石家庄诚峰热电有限公司 成立于1997年，是泰国万浦投资集团旗下的外商独资企业，占地面积138亩，现有职工325人，以热电联产和供冷为主营业务，担负着正定县城区居民的采暖供热以及130多家工业供汽任务。现集中供热面积已达900万平米，供冷面积已达100万平米。公司十分重视创新工作，通过创新实现了安全、经济、文明、环保，各项运行指标均优于同类型企业，作为民生企业，公司有高度的社会责任感，凭借良好的供暖质量，连续多年被评为供暖优秀企业且始终处于前列。

## Slide 4
01. 公司概况
杨晓飞创新工作室（曾用名“诚峰创新工作室”） 成立于2019年，共有成员13人，创新工作室以技术创新、技术难题攻关、落实合理化建议、培养后备技术力量为团队职责目标，重点研究节能降耗、绿色环保的生产技术。近年来，为积极响应国家绿色发展的号召，助力“双碳”目标的早日实现，创新工作室着眼于低碳发展进行创新公关与成果转化。工作室成立以来，已申请并获得国家专利12项，带徒14人，创新项目成果转化8项，应用合理化建议32条，合计创造经济效益约1.1亿元，为公司安全生产、节能增效、环保运行、创新成果转化做出了突出贡献。
创新工作室实验室
创新工作室研讨室
市级创新工作室
杨晓飞创新工作室成员照片
杨晓飞创新工作室带头人、县劳模、
生产副总兼总工程师：
杨晓飞
正定大工匠：崔丽敏
县五一劳动奖章获得者、
正定大工匠：姚立涛
正定大工匠：周连振
正定大工匠：杨伟强
技术部负责人：赵旺
汽机技术员：樊冲
土建技术员：王兆阳
化学专工：王起航
正定大工匠王新利
电气专工：张国福
电仪专工：王景川
锅炉专工：马哲
（从右到左依次，
不分前后）

## Slide 5
02. 项目背景
烟羽治理烟气余热回收 是公司响应国家大气污染防治号召，贯彻河北省、石家庄市蓝天保卫战行动计划要求，按照石家庄市生态环境局《关于燃煤电厂限期完成深度治理及石膏雨和有色烟羽工程的通知》要求，而进行的创新型技术项目。我们通过创新不仅治理了烟羽还实现了余热回收，达到了非常好的节能效果。项目分两期建设，总投资 6200万元，总工期300余天。2019年一期工程，实现烟羽治理达标和烟气余热回收，2021年完成创新成果应用和二期工程，实现了冷热联供，该项目是诚峰热电集节能减排、提升经济效益、保障供热民生，提升社会效益和有效治理排放，提升环境效益于一体的创新技术工程最典型的代表项目。
热泵系统
#1#2喷淋塔
#3喷淋塔
凝结水箱
#1#2喷淋塔
#3喷淋塔
热泵房
水塔

## Slide 6
03. 技术特点—烟羽治理烟气余热回收
烟气
喷淋塔
w
喷嘴
w
喷嘴
药剂罐
循环水
储水罐
循环水储水罐
烟羽治理 锅炉排烟温度 30℃以下，排烟体积含湿量：4.19%以下，环保要求排烟温度45℃以下，排烟体积含湿量9.5%以下，完全满足环保要求，达到了烟羽治理的目的。
减少污染物的排放 锅炉排烟经过循环水喷洒洗涤后，SO2由12～15 mg/ Nm3降低至10 mg/ Nm3以下；烟尘由2～3 降低至 0～1 mg/ Nm3，大大减少了污染物的排放。
烟气余热回收 锅炉排烟温度 由51℃降至30℃以下，排烟体积含湿量由12.19降至4.19%以下，回收了烟气的大部分显热和潜热，锅炉热效率可提高7%以上，全厂效率可提升6%到8%，发电煤耗降40g/kWh左右, 年可节约标煤1万余吨。
烟气凝结水回收 每年回收烟气凝结水14.9万吨，可减少14.9万吨新水的使用量。

## Slide 7
03. 技术特点—一机双供模式
冷热联供 热泵机组选取了制冷、制热双工况机组，利用原有管网和设备，实现了冬季供热、夏季供冷的创新方式，实现了热电厂冷、热、电三联供运营模式。一机双工况可节约投资604万元，占总投资的20%。
蒸汽
凝结水
35℃
25℃
70℃
喷淋塔
热用户
热泵
60℃
蒸汽
凝结水
32℃
40℃
7℃
冷却塔
冷用户
热
泵
12℃
冬季11月-次年3月
夏季5月-9月

## Slide 8
04. 项目效益
供热能力提升
供热面积增加: 116万 m2
供热能力提升: 45MW
可多为10,000+
家庭提供优质供热
良好的烟羽治理效果
改造后
改造前
项目 | 烟气温度 | 烟气湿度
政府标准 | ≤45℃ | ≤9.5%
本项目 | 30℃ | 4.19%
14.9 万吨/年
节约地下水资源
回收并利用凝结水
SO2, PM 排放减低
30%, 达到近零排放
PM
减排
效率提升
综合热效率: 82% 到 88%
供热期发电标煤耗下降到历史
最低，从大于160g/kwh
到小于120 g/Kwh
供热期发电标煤耗
2019-2020 供热期
2018-2019 供热期
1.37万吨/年
节省标煤
4.16万吨/年
减少CO2排放
节能降耗
减碳
供冷能力提升
供冷面积增加: 20万 m2
供冷能力提升: 14.5MW
可多为2,000+
家庭提供优质供冷
经济效益提升
每年可产生1400多万元利润
公司形象提升
公司的社会形象得到提升
社会影响力提升

## Slide 9
05. 项目荣誉
2022年4月，《河北工人报》头版头条对“杨晓飞创新工作室” 烟羽治理和烟气余热回收项目进行了报道。
2021年：入选中国环境报社
“2020年生态环境创新工程百佳案例”
2023年：“十四五”热电产业绿色低碳能源示范基地
2020年：一种冷热两供热交换系统实用新型专利
2022年：一种冷热双供系统发明专利
2024年：热泵应用示范项目

## Slide 10
06. 交流推广
喷淋塔换热+吸收式热泵：适用于有供热需求的常规电厂
  喷淋塔回收凝结水：湿法脱硫热电厂的废水回收
  吸收式热泵回收低品位热能：适用于所有低品位热能的供热企业
永磁调速替代变频调速：有调速需求的高、低压电机
双工况热泵机组：适用于有供冷、供热需求的常规热电厂
烟气余热回收：适用于所有低品位热能的供热企业
节能减排绿色发展：适用于所有热电厂

## Slide 11
06. 技术推广
我公司的烟羽治理烟气余热回收项目为“喷淋塔+热泵”技术进行了实践检验，积累了大量经验数据，为该技术的应用推广，奠定了良好的基础并起到了积极的宣传及带头作用。利用“喷淋塔+热泵”技术回收烟气损失在我单位成功投运后，多个热电厂、热源单位来到我单位进行参观、考察，并且也得到了上级主管部门的认可。根据我们统计，有以下单位来到我单位参观、考察后成功实施了该项目，并取得了良好的经济和社会效益。
青岛能源集团有限公司顺安热电惜福镇热源厂1台29MW\1台116MW水煤浆锅炉烟气余热回收及消白；
上海新南阳实业有限公司上海金联热电有限公司锅炉烟气余热回收利用项目；
青岛能源集团有限公司青岛智能低碳区域能源系统改扩建项目：泰能热电能源站项目二期；
北京市昌平区沙河镇人民政府昌平区沙河镇松兰堡村集中供暖锅炉房及换热站建设工程；
济南热电集团有限公司济南西部外热入济废热利用及多能互补清洁用能工程项目西部热源厂烟气余热深度回收项目；
北京环春宇投资管理有限公司北京纵横热力八里庄北里烟气余热深度回收项目；
天津银辰热力有限责任公司烟气余热回收项目；
沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目；
青岛顺安热电有限公司夏庄热源3×70MW热水锅炉烟气余热回收及消白项目；
北京热力集团烟气余热回收系列科技项目；
青岛兴平热电有限公司开发区热源厂烟气余热回收节能环保建设项目。

## Slide 12
06. 交流推广
2020年11月5日, 省环保厅到访并开展二氧化碳项目技术交流
2021年3月14日, 石家庄市供热管理中心来厂考察和技术交流
2021年3月17日, 张家口市下花园区领导携西柏坡电厂相关人员来访参观并进行技术交流
2021年5月24日, 邢台隆尧
天唯热电来访进行技术交流
2020年9月29日, 人大代表来访参观烟气余热回收项目
2021年5月31日, 市环保部、正定县政府领导来访参观了解烟羽治理和烟气余热回收项目
2023年4月4日, 西柏坡电厂和石家庄市燃热处领导、市政府供热专家顾问来访并进行技术交流，重点了解烟羽治理及烟气余热回收项目技术。
2021年5月26日, 省、市总工会领导来访参观杨晓飞创新工作室创新成果，肯定了烟羽治理烟气余热回收项目的优秀创新成果，鼓励杨晓飞创新工作室再接再厉，创造出更多更好的创新项目。
2020年6月19日，石家庄市城管局在我厂召开热电厂低温水供热技术交流观摩会。石家庄市城管局、环资处、市发改委新能源电力处、市供热管理中心、栾城区供热中心领导以及石家庄市五大发电集团相关企业、正定县周边电厂参加了会议。

## Slide 13
谢谢各位专家聆听
欢迎批评指正！